附件

GB/T 10870-2014《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法》国家标准第1号修改单

一、“4.2.1”条修改为“水冷式机组性能试验应包括主要试验和校核试验，两者应同时进行测量；风冷式和蒸发冷却式机组进行性能试验时，可采用一套仪表进行测量，并计算性能。

校核试验仅适用于水冷式机组，风冷式和蒸发冷却式机组不做校核试验。

只有在进行风冷式和蒸发冷却式机组试验室校准试验时，才采用两套仪表同时测量。”

二、“4.2.4”条修改为“名义制冷量小于等于8kW的风冷式和蒸发冷却式冷水（热泵）机组的制热性能试验要求按照附录A执行。”

三、删除附录B的B.3.3条和B.3.4条。并将B.4.1条中“通过取样器孔的平均最小速度应为0.75m/s”修改为“通过取样器孔的设计平均最小速度应为0.75m/s”。

四、在“表C.1”中，将“数字功率计：±0.2%量程”改为“数字功率计：±0.5%量程”。